|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) 04/2008 firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 15.0001. | Tandemabschaltung 24V DC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zum Anschluss an RWA- und Lüftungs-Zentralen - für Schubspindel- oder Kettenmotoren, die paarweise ein Dach-, Klapp- oder Kippfenster bewegen - für Motorantriebe 24V DC in 2-Draht-Technik (+/-) Funktionsprinzip: - erkennt Störungen (Abriss, Überlast) der angeschlossenen Antriebe - mit integrierter einstellbarer Lastabschaltung von 0,5 - 2A pro Motor - für Motore ohne eigene Lastabschaltung - kaskadierbar für 2 bis 8 Motorantriebe Betriebsspannung : 24C DC - 37V DC Stromaufnahme pro Motor : max. 2A Abschaltung : 0,5 A bis 2A pro Motor einstellbar über Poti Nachlaufzeit in Endstellung ZU : 0 bis 6 Sekunden einstellbar über Poti Schutzart : IP54 Abmessungen : 120 x 65 x 40mm ( H x B x T ) System: firomatic (802105) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 15.0002. | Synchronsteuerung 24V DC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zum Anschluss an RWA- und Lüftungs-Zentralen - für Schubspindel- oder Kettenmotoren, die paarweise ein Dach-, Klapp- oder Kippfenster bewegen - für Motorantriebe 24V DC in 2-Draht-Technik (+/-) mit integriertem Impulsgeber (3-Draht-Technik) Funktionsprinzip: - erkennt Störungen (Abriss, Überlast) der angeschlossenen Antriebe - regelt durch Abfrage der eingehenden Impulse die Antriebe zum Gleichlauf - mit integrierter einstellbarer Lastabschaltung von 0,5 - 2A pro Motor - für Motore ohne eigene Lastabschaltung - kaskadierbar für 2 bis 8 Motorantriebe - Nachlaufreversierung in Richtung ZU - externer Lüftertaster anschließbar Betriebsspannung : 24C DC - 37V DC Stromaufnahme pro Motor : max. 2A Abschaltung : 0,5 A bis 2A pro Motor einstellbar über Poti Nachlaufzeit in Endstellung ZU : 0 bis 3 Sekunden einstellbar über Poti Schutzart : IP54 Abmessungen : 160 x 80 x 55mm ( H x B x T ) System: firomatic (802085) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 15.0003. | Hubbegrenzug 3A 24V DC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zum Anschluss an RWA- und Lüftungs-Zentralen - für Schubspindel- oder Kettenmotoren - für Motorantriebe 24V DC in 2-Draht-Technik (+/-) - zur kontrollierten Hubweiteneinstellung bei begrenzten Öffnungsweiten Funktionsprinzip: -durch Anwenderprogrammierung vor Ort lernt die Steuerung die maximale und die begrenzte Hubweite - im Lüftungsfall wird die gewünschte (programmierte) Öffnungsweite gefahren - im Alarmfall wird über einen separaten Eingang der Motor in seine maximale Öffnungsweite gefahren - nur für Motore mit eigener Lastabschaltung Betriebsspannung : 10V DC - 35V DC gesiebt Schaltstrom : max. 3A Richtungsänderung : durch Umpolung der Versorgungsspannung Alarmsignal : nach Plus oder Minus schaltend (einstellbar) Leistungsaufnahme : ca. 7mA, 13mA beim Abschalten Schutzart : IP65 Gehäuse : Auf-Putz Kunststoff grau Abmessungen : 80 x 80 x 45mm ( H x B x T ) System: firomatic (802106) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 15.0004. | Lastabschaltung Extern 24V DC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zum Anschluss an RWA- und Lüftungs-Zentralen - für Schubspindel- oder Kettenmotoren ohne eigene interne Lastabschaltung - für Motorantriebe 24V DC in 2-Draht-Technik (+/-) - zum Einstellen der Abschaltschwelle bei Blockade oder Erreichen der Endstellungen Funktionsprinzip: - durch Einstellen des max. Ausgangsstroms in Richtung AUF wird der Antrieb bei Blockade oder Erreichen der Endstellungen stromlos geschaltet - die Abschaltschwelle in Richtung ZU liegt fest bei ca. 0,7A - nur für Motore ohne eigener Lastabschaltung Betriebsspannung : 24V DC Schaltstrom für Motor Richtung AUF : 0,7A bis 2,0A einstellbar über Poti Richtung ZU : ca. 0,7A fest Richtungsänderung : durch Umpolung der Versorgungsspannung Leitungsüberwachung : intern über 2 Dioden über Jumper zuschaltbar Schutzart : IP65 Gehäuse : Auf-Putz, Kunststoff grau Abmessungen : 80 x 80 x 45mm ( H x B x T ) System: firomatic (802013) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 15.0005. | Schließfolgesteuerung 24V DC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zum Anschluss an RWA- und Lüftungs-Zentralen - für Schubspindel- oder Kettenmotoren und Motorverriegelungen, die gemeinsam ein Dach-, Klapp- oder Kippfenster bewegen und verriegeln - für Motorantriebe und Verriegelungen 24V DC in 2- Draht-Technik (+/-) Funktionsprinzip: - durch Ansteuerung in Richtung AUF wird zuerst die Verriegelung angesprochen - Nach erfolgter Entriegelung schaltet die Steuerung auf die Motorantriebe um, und fährt die Fenster auf - Bei Ansteuerung in Richtung ZU werden zuerst die Motorantriebe angesprochen - Nach erfolgter Schließung schaltet die Steuerung auf die Verriegelung um und verriegelt das Fenster Betriebsspannung : 24V Stromaufnahme : max. 3 x 1A Richtungsänderung : durch Umpolung der Versorgungsspannung Anschluss : 3 x 2-adrig (+/-) Motortypen : Spindel- oder Kettenantriebe ohne eigene Lastabschaltung bzw. Endschalter 24V DC-Nenn Abschaltströme : 0,5A, 0,75A oder 1A einstellbar über Jumper Stromversorgung : 3-adrig +/- und Leitungsüberwachung Schutzart : IP54 Gehäuse : Auf-Putz, Kunststoff grau Abmessungen : 80 x 120 x 55mm ( H x B x T ) System: firomatic (802093) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |