|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) 04/2008 firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 06.0001. | EM Zentrale 2A 24V DC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hafmagnet-Rauchabzugsanlage: - keine Lüftungsfunktion - mit Notstromversorgung 24V /0,8Ah - für 1 überwachte Rauchtaster-Linie - für 1 überwachte Rauchmelder-Linie - 1 Magnetgruppe mit überwachtem Magnetkreis - für Magneten 24V DC Nenn - 1,6A bei 100% ED (Einschaltdauer) - 2,0A bei 80% ED (Einschaltdauer) - Auf-Putz Kunststoff Gehäuse, 240x160x60 mm (BxHxT) Anschließbar: - bis zu 8 Rauch- und/oder Wärmemelder max. 100 mA - in 2 Draht-Technik - bis zu 8 Rauchtaster RT4/H 24V DC, Auf/Zu, hinter Einschlagscheibe, mit Status LED: Betrieb, Alarm, Sammelstörung und Fensterstellung - Magneten 24V DC Nenn - Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz / +6% -10% Optional: - externe Stör- und Alarmweiterleitung mit pot.-freiem Kontakt Alarm/Stör - externe Leuchte oder Sirene 24V DC über einstellbares Alarmzeitrelais - externe überwachte BMA-Ansteuerung System: firomatic (201030) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 06.0002. | EM Zentrale 4A 24V DC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hafmagnet-Rauchabzugsanlage: - keine Lüftungsfunktion - mit Notstromversorgung 24V /1,2Ah - für 1 überwachte Rauchtaster-Linie - für 1 überwachte Rauchmelder-Linie - 1 Magnetgruppe mit überwachtem Magnetkreis - für Magneten 24V DC Nenn - 3,2A bei 100% ED (Einschaltdauer) - 4,0A bei 80% ED (Einschaltdauer) - Auf-Putz-Gehäuse 335x338x95 mm (BxHxT) - Gehäuse aus Stahlblech weiß Anschließbar: - bis zu 8 Rauch- und/oder Wärmemelder max. 100 mA - in 2 Draht-Technik- bis zu 8 Rauchtaster RT4/H 24V DC, Auf/Zu, hinterEinschlagscheibe, mit Status LED: Betrieb, Alarm,Sammelstörung und Fensterstellung - Magneten 24V DC Nenn - Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz / +6% -10% Optional: - externe Stör- und Alarmweiterleitung mit pot.-freiem Kontakt Alarm/Stör - externe Leuchte oder Sirene 24V DC über einstellbares Alarmzeitrelais - externe überwachte BMA-Ansteuerung System: firomatic (201031) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 06.0003. | Alarm und Störung Zusatzrelais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - zum Einsatz als Alarm- oder Störmelderelais - zur potentialfreien Meldung (Alarmgeber) System: firomatic (102000) inkl. Anschlussklemme |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 06.0004. | BMA-Modul (Steckkarte) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - zur überwachten Ansteuerung durch BMA oder GLT - Alarmeingang für externe Auslösung System: firomatic (400011) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |