|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 05.0001. | Treppenhaus RWA-Set firo 1 mit Spindelmotor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bestehend aus: Treppenhaus-Rauchabzugsanlage: - mit Notstromversorgung 24V /1,2Ah für über 72 Stunden Bereitschaft - zum täglichen Lüften einsetzbar - für 1 überwachte RWA-Linie - für 1 Lüftungsgruppe - 1 Motorgruppen mit überwachtem Motorkreis - für Motoren 24V DC Nenn - mit integrierter Öffnungsweiteneinstellung (über Jumper einstellbarer) - mit integrierter Offenhaltezeit (über Kodierschalter einstellbarer) - mit integrierter Auslösung bei Störung im Rauchtaster- oder Rauchmelderkreis (über Kodierschaltereinstellbarer) - Lüftungsfunktion wirkungslos bei: Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm - LED-Statusanzeigen für: Betrieb OK, Störung, Alarm, Motorlauf - Auf-Putz Kunststoff Gehäuse 240x160x90 mm (BxHxT) Schubspindelantrieb Uni36: - Spindelantrieb im Rundprofil 36mm - elektromotorischer Direktantrieb für die Betätigung von Lichtkuppeln, Dachklappen, Kipp-, und Klappfenster - für alle gängigen Fenstertypen innen und außenöffnend - für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich - mit Anlaufdämpfung in jeder Stellung - mit integrierter elektronischer Lastabschaltung (automatisches Abschalten bei Erreichen der Endpositionin Auf und Zu) Technische Spezifikation: - Betriebsspannung: 24V DC Nenn - Stromaufnahme unter Volllast: ca. 1,0A - Hublänge: 500mm - Druck-/Zugkraft: 650N - Laufzeit: ca. 7mm / Sek. bei Nennlast - Schutzart: IP 54 - Umgebungstemperatur: -5° bis +75° - Abmessungen: 36 x Länge (Durchmesser x L), (Länge = HUB + 249mm) - Gehäusematerial: Aluminium-Rundprofil - Schubrohr: rostfrei - Farbe: EV1 / silber eloxiert - Anschlußleitung: 2 x 0,75qmm, Länge ca. 1m, Silikon, Kabelaustritt am Motorende, Kabelführung bis zum Motorkopf möglich 2 x Rauchtaster ABS: - DIN-Ausführung - im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse orange - auswechselbare Einschlagscheibe - mit LED-Anzeige für Alarm, Störung und Betriebsbereitschaft und - mit LED-Anzeige für Alarm Lüftertaster LT-24 UP: - Wipp-Taster 2 x Ein (Auf - Zu) - Stopp wenn beide Tasten gedrückt - inkl. bedrucktem Rahmen und Wippen - ähnlich RAL 1013 Setkarton System: firomatic (100112) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 05.0002. | Treppenhaus RWA-Set firo 1 mit Kettenantrieb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bestehend aus: Treppenhaus-Rauchabzugsanlage: - mit Notstromversorgung 24V /1,2Ah für über 72 Stunden Bereitschaft - zum täglichen Lüften einsetzbar - für 1 überwachte RWA-Linie - für 1 Lüftungsgruppe - 1 Motorgruppe mit überwachtem Motorkreis - für Motoren 24V DC Nenn - mit integrierter Öffnungsweiteneinstellung (über Jumper einstellbarer) - mit integrierter Offenhaltezeit (über Kodierschalter einstellbarer) - mit integrierter Auslösung bei Störung im Rauchtaster- oder Rauchmelderkreis (über Kodierschaltereinstellbarer) - Lüftungsfunktion wirkungslos bei: Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm - LED-Statusanzeigen für: Betrieb OK, Störung, Alarm, Motorlauf - Auf-Putz Kunststoff Gehäuse 240x160x90 mm (BxHxT) Kettenantrieb K3 RWA: - elektromotorischer Kettenantrieb für die Betätigung von Lichtkuppeln, Dachklappen, Kipp-, Klapp-, Drehfenster, Schwing- und Wendefenster - für senkrecht eingebaute Fenster unten auswärts oder oben einwärts öffnend - für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich - RWA-tauglich TÜV geprüft - automatisches Abschalten bei Erreichen der Endpositionen über integrierte elektronische Lastabschaltung und Endschalter (AUF) Technische Spezifikation: - Betriebsspannung: 24V DC Nenn - Stromaufnahme unter Volllast: ca. 0,8A - Hublänge: 510mm - Druck-/Zugkraft: 300N - Laufzeit: ca. 11sek pro 100mm Hub - Schutzart: IP 20 - Umgebungstemperatur: 0° bis +70° - Abmessungen: 38x50x670 mm (HxBxL) - Gehäusematerial: Aluminiumprofil - Kette: rückensteife Edelstahlkette - Farbe: silbergrau pulverbeschichtet - Endkappen in Antriebsfarbe 2 x Rauchtaster ABS: - DIN-Ausführung - im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse orange - auswechselbare Einschlagscheibe - mit LED-Anzeige für Alarm, Störung und Betriebsbereitschaft und - mit LED-Anzeige für Alarm Lüftertaster LT-24 UP: - Wipp-Taster 2 x Ein (Auf - Zu) - Stopp wenn beide Tasten gedrückt - inkl. bedrucktem Rahmen und Wippen - ähnlich RAL 1013 Setkarton System: firomatic (100114) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 05.0003. | Treppenhaus RWA-Set firo 2 mit Spindelmotor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bestehend aus: Treppenhaus-Rauchabzugsanlage: - zum täglichen Lüften einsetzbar - mit Notstromversorgung 24V /1,2Ah für über 72 Stunden Bereitschaft - für 1 überwachte RWA-Linie - für 1 Lüftungsgruppe - 1 Motorgruppe mit überwachtem Motorkreis - für Motoren 24V DC Nenn - automatisches Zufahren der Motore bei Netzausfall - Lüftungsfunktion wirkungslos bei: Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm - LED-Statusanzeigen für: Betrieb OK, Störung, Alarm, Motorlauf - Regen/Wind-Ansteuerung durch pot.-freien Schließer ZU - Temperatur-Ansteuerung durch pot.-freien Schließer AUF/ZU - Auf-Putz-Gehäuse 335x338x95 mm (BxHxT) - Gehäuse aus Stahlblech weiß Schubspindelantrieb Uni36: - Spindelantrieb im Rundprofil 36mm - elektromotorischer Direktantrieb für die Betätigung von Lichtkuppeln, Dachklappen, Kipp-, und Klappfenster - für alle gängigen Fenstertypen innen und außenöffnend - für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich - mit Anlaufdämpfung in jeder Stellung - mit integrierter elektronischer Lastabschaltung (automatisches Abschalten bei Erreichen der Endpositionin Auf und Zu) Technische Spezifikation: - Betriebsspannung: 24V DC Nenn - Stromaufnahme unter Volllast: ca. 1,0A - Hublänge: 500mm - Druck-/Zugkraft: 650N - Laufzeit: ca. 7mm / Sek. bei Nennlast - Schutzart: IP 54 - Umgebungstemperatur: -5° bis +75° - Abmessungen: 36 x Länge (Durchmesser x L), (Länge = HUB + 249mm) - Gehäusematerial: Aluminium-Rundprofil - Schubrohr: rostfrei - Farbe: EV1 / silber eloxiert - Anschlußleitung: 2 x 0,75qmm, Länge ca. 1m, Silikon, Kabelaustritt am Motorende, Kabelführung bis zum Motorkopf möglich 2 x Rauchtaster ABS: - DIN-Ausführung - im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse orange - auswechselbare Einschlagscheibe - mit LED-Anzeige für Alarm, Störung und Betriebsbereitschaft und - mit LED-Anzeige für Alarm Lüftertaster LT-24 UP: - Wipp-Taster 2 x Ein (Auf - Zu) - Stopp wenn beide Tasten gedrückt - inkl. bedrucktem Rahmen und Wippen - ähnlich RAL 1013 Setkarton System: firomatic (100110) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 05.0004. | Treppenhaus RWA-Set firo 2 mit Kettenantrieb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bestehend aus: Treppenhaus-Rauchabzugsanlage: - zum täglichen Lüften einsetzbar - mit Notstromversorgung 24V /1,2Ah für über 72 Stunden Bereitschaft - für 1 überwachte RWA-Linie - für 1 Lüftungsgruppe - 1 Motorgruppe mit überwachtem Motorkreis - für Motoren 24V DC Nenn - automatisches Zufahren der Motore bei Netzausfall - Lüftungsfunktion wirkungslos bei: Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm - LED-Statusanzeigen für: Betrieb OK, Störung, Alarm, Motorlauf - Regen/Wind-Ansteuerung durch pot.-freien Schließer ZU - Temperatur-Ansteuerung durch pot.-freien Schließer AUF/ZU - Auf-Putz-Gehäuse 335x338x95 mm (BxHxT) - Gehäuse aus Stahlblech weiß Kettenantrieb K3 RWA: - elektromotorischer Kettenantrieb für die Betätigung von Lichtkuppeln, Dachklappen, Kipp-, Klapp-, Drehfenster, Schwing- und Wendefenster - für senkrecht eingebaute Fenster unten auswärts oder oben einwärts öffnend - für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich - RWA-tauglich TÜV geprüft - automatisches Abschalten bei Erreichen der Endpositionen über integrierte elektronische Lastabschaltung und Endschalter (AUF) Technische Spezifikation: - Betriebsspannung: 24V DC Nenn - Stromaufnahme unter Volllast: ca. 0,8A - Hublänge: 510mm - Druck-/Zugkraft: 300N - Laufzeit: ca. 11sek pro 100mm Hub - Schutzart: IP 20 - Umgebungstemperatur: 0° bis +70° - Abmessungen: 38x50x670 mm (HxBxL) - Gehäusematerial: Aluminiumprofil - Kette: rückensteife Edelstahlkette - Farbe: silbergrau pulverbeschichtet - Endkappen in Antriebsfarbe 2 x Rauchtaster ABS: - DIN-Ausführung - im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse orange - auswechselbare Einschlagscheibe - mit LED-Anzeige für Alarm, Störung und Betriebsbereitschaft und - mit LED-Anzeige für Alarm Lüftertaster LT-24 UP: - Wipp-Taster 2 x Ein (Auf - Zu) - Stopp wenn beide Tasten gedrückt - inkl. bedrucktem Rahmen und Wippen - ähnlich RAL 1013 Setkarton System: firomatic (100111) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |