|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 01.0001. | firo 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Treppenhaus-Rauchabzugsanlage: - zum täglichen Lüften einsetzbar - mit Notstromversorgung 24V /1,2Ah für über 72 Stunden Bereitschaft - für 1 überwachte RWA-Linie - für 1 Lüftungsgruppe - 1 Motorgruppe mit überwachtem Motorkreis - für Motoren 24V DC Nenn - mit integrierter Öffnungsweiteneinstellung (über Jumper einstellbar) - mit integrierter Offenhaltezeit (über Kodierschalter einstellbar) - mit integrierter Auslösung bei Störung im Rauchtaster- oder Rauchmelderkreis (über Kodierschalter einstellbar) - Lüftungsfunktion wirkungslos bei: Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm - LED-Statusanzeigen für: Betrieb OK, Störung, Alarm, Motorlauf - Auf-Putz Kunststoff Gehäuse 240x160x90 mm (BxHxT) Anschließbar: - bis zu 10 Rauch- und/oder Wärmemelder max. 100 mA - in 2 Draht-Technik - bis zu 10 Rauchtaster RT3/H 24V DC, Auf/Zu, hinter Einschlagscheibe, mit Status LED: Betrieb, Alarm, Sammelstörung - Lüftertaster mit der Funktion AUF, STOPP, ZU mit oder ohne Status LED: Störung und Fensterstellung - Motoren 24V DC Nenn - Regen/Wind-Ansteuerung durch pot.-freien Schließer ZU - Temperatur-Ansteuerung durch pot.-freien Schließer AUF/ZU - externe überwachte BMA-Ansteuerung - Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz / +6% -10% System: firomatic (102052) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |