|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) 04/2008 firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 03.0001. | firo 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Treppenhaus-Rauchabzugsanlage: - zum täglichen Lüften einsetzbar - mit Notstromversorgung 24V /2,2Ah für über 72 Stunden Bereitschaft - für 1 überwachte RWA-Linie - für 1 Lüftungsgruppe - 1 Motorgruppe mit überwachtem Motorkreis - für Motoren 24V DC Nenn - automatisches Zufahren der Motore bei Netzausfall - Lüftungsfunktion wirkungslos bei: Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm - LED-Statusanzeigen für: Betrieb OK, Störung, Alarm, Motorlauf - Auf-Putz-Gehäuse 335x338x95 mm (BxHxT) - Gehäuse aus Stahlblech weiß Anschließbar: - bis zu 8 Rauch- und/oder Wärmemelder max. 100 mA - in 2 Draht-Technik - bis zu 8 Rauchtaster RT4/H 24V DC, Auf/Zu, hinter Einschlagscheibe, mit Status LED: Betrieb, Alarm, Sammelstörung und Fensterstellung - Lüftertaster mit der Funktion AUF, STOPP, ZU mit oder ohne Status LED: Störung und Fensterstellung - Motoren 24V DC Nenn - Regen/Wind-Ansteuerung durch pot.freiem Schließer ZU - Temperatur-Ansteuerung durch pot.-freien Schließer AUF/ZU - Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz / +6% -10% Optional: - externe Stör- und Alarmweiterleitung mit pot.-freiem Kontakt Alarm/Stör - externe Leuchte oder Sirene 24V DC über einstellbares Alarmzeitrelais - externe überwachte BMA-Ansteuerung System: firomatic (101005) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 03.0002. | firo 4.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Treppenhaus-Rauchabzugsanlage mit 2-Kanal-Leistungsausgang a 2A: - zum täglichen Lüften einsetzbar - mit Notstromversorgung 24V /2,2Ah für über 72 Stunden Bereitschaft - für 1 überwachte RWA-Linie - für 1 Lüftungsgruppe - 2 Motorgruppen mit überwachtem Motorkreis - für Motoren 24V DC Nenn - automatisches Zufahren der Motore bei Netzausfall - Lüftungsfunktion wirkungslos bei: Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm - LED-Statusanzeigen für: Betrieb OK, Störung, Alarm, Motorlauf - Auf-Putz-Gehäuse 335x338x95 mm (BxHxT) - Gehäuse aus Stahlblech weiß Anschließbar: - bis zu 8 Rauch- und/oder Wärmemelder max. 100 mA - in 2 Draht-Technik - bis zu 8 Rauchtaster RT4/H 24V DC, Auf/Zu, hinter Einschlagscheibe, mit Status LED: Betrieb, Alarm, Sammelstörung und Fensterstellung - Lüftertaster mit der Funktion AUF, STOPP, ZU mit oder ohne Status LED: Störung und Fensterstellung - Motoren 24V DC Nenn - Regen/Wind-Ansteuerung durch pot.freiem Schließer ZU - Temperatur-Ansteuerung durch pot.-freien Schließer AUF/ZU - Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz / +6% -10% Optional: - externe Stör- und Alarmweiterleitung mit pot.-freiem Kontakt Alarm/Stör - externe Leuchte oder Sirene 24V DC über einstellbares Alarmzeitrelais - externe überwachte BMA-Ansteuerung System: firomatic (101025) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |
| 03.0003. | firo 4.2 mit Schließfolgesteuerung |  |  |  |
|  | Treppenhaus-Rauchabzugsanlage mit 2-Kanal-Leistungsausgang a 2A und mit integrierter Schließfolgesteuerung: - zum täglichen Lüften einsetzbar - mit Notstromversorgung 24V /2,2Ah für über 72 Stunden Bereitschaft - für 1 überwachte RWA-Linie - für 1 Lüftungsgruppe - 2 Motorgruppen mit überwachtem Motorkreis - für Motoren 24V DC Nenn - mit integriertem Schließfolgeprogramm - automatisches Zufahren der Motore bei Netzausfall - Lüftungsfunktion wirkungslos bei: Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm - LED-Statusanzeigen für: Betrieb OK, Störung, Alarm, Motorlauf - Auf-Putz-Gehäuse 335x338x95 mm (BxHxT) - Gehäuse aus Stahlblech weiß Anschließbar: - bis zu 8 Rauch- und/oder Wärmemelder max. 100 mA - in 2 Draht-Technik - bis zu 8 Rauchtaster RT4/H 24V DC, Auf/Zu, hinter Einschlagscheibe, mit Status LED: Betrieb, Alarm, Sammelstörung und Fensterstellung - Lüftertaster mit der Funktion AUF, STOPP, ZU mit oder ohne Status LED: Störung und Fensterstellung - Motoren 24V DC Nenn - Regen/Wind-Ansteuerung durch pot.freiem Schließer ZU - Temperatur-Ansteuerung durch pot.-freien Schließer AUF/ZU - Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz / +6% -10% Optional: - externe Stör- und Alarmweiterleitung mit pot.-freiem Kontakt Alarm/Stör - externe Leuchte oder Sirene 24V DC über einstellbares Alarmzeitrelais - externe überwachte BMA-Ansteuerung System: firomatic (101036) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |
| 03.0004. | firo 4.2 mit Tandemabschaltung |  |  |  |
|  | Treppenhaus-Rauchabzugsanlage mit 2-Kanal-Leistungsausgang a 2A und mit integrierter Tandemabschaltung: - zum täglichen Lüften einsetzbar - mit Notstromversorgung 24V /2,2Ah für über 72 Stunden Bereitschaft - für 1 überwachte RWA-Linie - für 1 Lüftungsgruppe - 2 Motorgruppen mit überwachtem Motorkreis - für Motoren 24V DC Nenn - mit integriertem Programm zum Tandembetrieb - automatisches Zufahren der Motore bei Netzausfall - Lüftungsfunktion wirkungslos bei: Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm - LED-Statusanzeigen für: Betrieb OK, Störung, Alarm, Motorlauf - Auf-Putz-Gehäuse 335x338x95 mm (BxHxT) - Gehäuse aus Stahlblech weiß Anschließbar: - bis zu 8 Rauch- und/oder Wärmemelder max. 100 mA - in 2 Draht-Technik - bis zu 8 Rauchtaster RT4/H 24V DC, Auf/Zu, hinter Einschlagscheibe, mit Status LED: Betrieb, Alarm, Sammelstörung und Fensterstellung - Lüftertaster mit der Funktion AUF, STOPP, ZU mit oder ohne Status LED: Störung und Fensterstellung - Motoren 24V DC Nenn - Regen/Wind-Ansteuerung durch pot.freiem Schließer ZU - Temperatur-Ansteuerung durch pot.-freien Schließer AUF/ZU - Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz / +6% -10% Optional: - externe Stör- und Alarmweiterleitung mit pot.-freiem Kontakt Alarm/Stör - externe Leuchte oder Sirene 24V DC über einstellbares Alarmzeitrelais - externe überwachte BMA-Ansteuerung System: firomatic (101035) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |
| 03.0005. | firo 4 mit 2. Lüftungsgruppe |  |  |  |
|  | Treppenhaus-Rauchabzugsanlage: - zum täglichen Lüften einsetzbar - mit Notstromversorgung 24V /2,2Ah für über 72 Stunden Bereitschaft - für 1 überwachte RWA-Linie - für 2 Lüftungsgruppen - 2 Motorgruppen mit überwachtem Motorkreis - für Motoren 24V DC Nenn - automatisches Zufahren der Motore bei Netzausfall - Lüftungsfunktion wirkungslos bei: Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm - LED-Statusanzeigen für: Betrieb OK, Störung, Alarm, Motorlauf - Auf-Putz-Gehäuse 335x338x95 mm (BxHxT) - Gehäuse aus Stahlblech weiß Anschließbar: - bis zu 8 Rauch- und/oder Wärmemelder max. 100 mA - in 2 Draht-Technik - bis zu 8 Rauchtaster RT4/H 24V DC, Auf/Zu, hinter Einschlagscheibe, mit Status LED: Betrieb, Alarm, Sammelstörung und Fensterstellung - Lüftertaster mit der Funktion AUF, STOPP, ZU mit oder ohne Status LED: Störung und Fensterstellung - Motoren 24V DC Nenn - Regen/Wind-Ansteuerung durch pot.freiem Schließer ZU - Temperatur-Ansteuerung durch pot.-freien Schließer AUF/ZU - Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz / +6% -10% Optional: - externe Stör- und Alarmweiterleitung mit pot.-freiem Kontakt Alarm/Stör - externe Leuchte oder Sirene 24V DC über einstellbares Alarmzeitrelais - externe überwachte BMA-Ansteuerung System: firomatic (101005+100033) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 03.0006. | Alarm und Störung Zusatzrelais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - zum Einsatz als Alarm- oder Störmelderelais - zur potentialfreien Meldung (Alarmgeber) System: firomatic (102000) inkl. Anschlussklemme |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 03.0007. | BMA-Modul (Steckkarte) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - zur überwachten Ansteuerung durch BMA oder GLT - Alarmeingang für externe Auslösung System: firomatic (400011) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |